## 0填写说明
工程服务部项目管理表
目录 | 内容说明 | 描述原则 | 信息来源 | 要求 | 填写时间 | 相关责任人
0填写说明 | 规范及约束本文件填写要求 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1产品信息 | 描述本项目产品的规格型号及具体要求 | 准确、详细 | 项目经理 | 必填项 | 2023-06-04 | 顾益龙
2交付清单 | 列出本项目详细交付清单及具体要求 | 准确、详细 | 项目经理/项目主管 | 必填项 | 2023-06-04 | 熊苏成
3产品测试报告 | 提供详细的传感器批次测试报告（电子版） | 及时、完整 | 项目经理/项目主管 | 必填项 | 2023-06-04 | 熊苏成
4项目勘察报告 | 依据现场实际情况编制/不涉及可不填写 | 准确、详细 | 现场工程师 | 选填项 | 暂无 | 暂无
5项目实施方案 | 描述本项目的现场实施方案 | 准确、详细 | 项目经理/项目主管 | 必填项 | 暂无 | 暂无
6项目变更管理 | 现场涉及项目方案临时变更的按照要求进行填写/不涉及可不填写 | 客观、详细 | 项目经理/项目主管 | 选填项 | 2023-06-04 | 熊苏成
7点位示意图 | 现场测点图及详细说明 | 准确、详细 | 项目经理/项目主管 | 必填项 | 2023-06-04 | 顾益龙
8施工安装记录 | 现场测点传感器安装台账记录 | 完整、详细 | 现场工程师 | 必填项 | 2023-07-09 | 郭代川/冯兴翔
9施工质量管理 | 现场安装质量检验记录（测试截图/施工过程视频录制） | 准确、详细 | 现场工程师 | 必填项 | 2023-07-09 | 郭代川/冯兴翔
10现场施工资料 | 现场安装位置拍照及设备安装位置拍照/软件备份/测试截图 | 完整、详细 | 现场工程师 | 必填项 | 2023-07-09 | 郭代川/冯兴翔
11调试信息 | 调试结果及过程记录 | 完整、详细 | 现场工程师 | 必填项 | 2023-07-09 | 郭代川/冯兴翔
12阶段性验收单 | 安装确认单 | 及时、准确 | 现场工程师 | 必填项
13项目验收单 | 项目安装及调试完成验收单 | 及时、准确 | 现场工程师 | 必填项
14项目问题记录 | 项目执行过程中的问题记录 | 及时、准确 | 现场工程师 | 必填项
15售后维修记录 | 传感器或设备维修记录 | 完整、详细 | 现场工程师 | 选填项

## 1产品信息
分类 | 内部名称 | 内部型号 | 技术指标 | 工艺要求 | 单位 | 数量 | 备注
设备 | 光纤传感分析仪 | BA-FT703E | 通道数：15； 最高采样频率：100Hz； 测量波长范围：1525～1565nm； 光学接口：MPO； | 上海电气硬件版本，双网口，1个网口192.168.1.100，另外一个空 | 台 | 1 | /
| 光纤跳线MPO-LC | / | 用于光纤传感分析仪连接传感器 | 16芯光纤跳线； 规格：16芯总长1。5米左右即可；无需配波纹管 | 根 | 1 | /
| 通讯网线 | / | 用于光纤传感分析仪与主控进行通讯 | 长度：15米； 接口：网线一端与解调仪连接航插，另一端RJ45 | 根 | 1 | /
| 调试网线 |  | 用于光纤传感分析仪连接电脑进行调试 | 长度：1.5米以内； 接口：网线另一端RJ45 | 根 | 1 | /
| 三芯电源线 | / | 用于光纤传感分析仪供电 | 长度：15米； 规格：RVVP，2*1.5平方，三芯多股电源线 | 根 | 1 | /
传感器 | 焊接式应变传感器 | BA-OFS30 | 中心波长范围：1525～1565nm； 测量范围：±2000με； 应变计分组为4支一组，间隔3nm以上（不要使用1530以下和1560以上的波长） | 25标距 | 支 | 36 | 现场实发48支
| 光纤温度传感器 | BA-OFT200 | 中心波长范围：1525～1565nm； 测量范围：-40℃～﹢80℃； 温度计使用波长为1528与1561左右，2支一组 | 尾缆长度：1.5米； 尾缆接头：LC/APC； 封装形式：陶瓷封装 | 支 | 9 | 现场实发12支
辅料 | 不锈钢密封盖 | / | / | 船厂负责刷漆并作防腐蚀处理 | 套 | 36 | /
| 罩壳上顶板 | / | / |  | 套 | 36 | /
| 密封圈 | / | / |  | 套 | 40 | /
| 螺钉 | / | / |  | 个 | 400 | /
| 垫圈 | / | / |  | 个 | 400 | /
| 铠装通信光缆 | / | 6mm、4芯，室外使用，海水浸泡，耐磨，需加铠装 | 1：导管架底部：80米/组=240米 2：导管架中部：60米/组=180米 3：导管架顶部：40米/组=120米 | 米 | 1700 | /
| 光耦合器 | 1*4分路器 | 非裸纤，有套管保护 | / | 个 | 9 | /
| 光耦合器 | 1*2分路器 | 非裸纤，有套管保护 | / | 个 | 9 | /
| 终端接续盒 | / | 2U机架式终端接续盒 | / | 个 | 1 | /
| 密封MINI罩壳 | / | 用于应变传感器防水密封 | / | 个 | 36 | /

## 2交付清单
分类 | 内部名称 | 内部型号 | 单位 | 数量 | 备注
设备 | 光纤传感分析仪 | BA-FT703E | 台 | 1 | 自带
| 光纤跳线MPO-LC | / | 根 | 1 | 自带
| 通讯网线 | / | 根 | 1 | 自带
| 调试网线 |  | 根 | 1 | 自带
| 三芯电源线 | / | 根 | 1 | 自带
传感器 | 焊接式应变传感器 | BA-OFS30 | 支 | 36 | 现场实发48支
| 光纤温度传感器 | BA-OFT200 | 支 | 9 | 现场实发12支
辅料 | 不锈钢密封盖 | / | 套 | 36 | 已发到船厂
| 罩壳上顶板 | / | 套 | 36 | 已发到船厂
| 密封圈 | / | 套 | 40 | 已发到船厂
| 螺钉 | / | 个 | 400 | 已发到船厂
| 垫圈 | / | 个 | 400 | 已发到船厂
| 铠装通信光缆 | / | 米 | 1700 | 自带
| 光耦合器 | 1*4分路器 | 个 | 9 | 自带
| 光耦合器 | 1*2分路器 | 个 | 9 | 自带
| 终端接续盒 | / | 个 | 1 | 自带
| 密封MINI罩壳 | / | 个 | 36 | 自带
| 海工防水腻子 | / | 组 | 10 | 自带
| 硅宝胶水 | / | 支 | 20 | 自带

## 8施工安装记录
施工安装记录
编号 | 测点位置 | 测量方向 | 设备通道 | 传感器类别 | SN信息 | 中心波长（测试报告） | 实测波长 | 系数1 | 系数2 | 系数6 | MODBUS寄存器地址 | 备注
1 | 一层B1导管主腿立柱 0°方向 （以B1左A1右为视觉方向的正面） | 圆柱延伸方向 | CH1 | 单向应变 | 3SC210704011 | 1537.022 | 1536.992 | / | -1220 | 0.0044 | 0 | /
2 | 一层B1导管主腿立柱 90°方向 （以B1左A1右为视觉方向的左面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215045 | 1546.23 | 1546.149 | / | -1220 | 0.004 | 2 | /
3 | 一层B1导管主腿立柱180°方向 （以B1左A1右为视觉方向的反面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215006 | 1551.72 | 1551.734 | / | -1220 | 0.0055 | 4 | /
4 | 一层B1导管主腿立柱270°方向 （以B1左A1右为视觉方向的右面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215046 | 1554.846 | 1554.805 | / | -1221 | 0.0045 | 6 | /
5 | 一层B1导管正面斜撑 0°方向 （以B1左A1右为视觉方向的正面） | 圆柱延伸方向 | CH2 | 单向应变 | 3SC220215018 | 1534.083 | 1533.986 | / | -1222 | 0.0033 | 48 | /
6 | 一层B1导管正面斜撑 90°方向 （以B1左A1右为视觉方向的上面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215004 | 1539.88 | 1539.889 | / | -1222 | 0.0046 | 50 | /
7 | 一层B1导管正面斜撑 180°方向 （以B1左A1右为视觉方向的反面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215021 | 1546.037 | 1546.041 | / | -1222 | 0.004 | 52 | /
8 | 一层B1导管正面斜撑 270°方向 （以B1左A1右为视觉方向的下面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215022 | 1555.393 | 1555.406 | / | -1220 | 0.0048 | 54 | /
9 | 一层B1导管正面斜撑 0°方向 （以B2左B1右为视觉方向的正面） | 圆柱延伸方向 | CH3 | 单向应变 | 3SC220215010 | 1533.99 | 1533.99 | / | -1220 | 0.0043 | 96 | /
10 | 一层B1导管正面斜撑 90°方向 （以B2左B1右为视觉方向的上面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215012 | 1539.853 | 1539.843 | / | -1222 | 0.005 | 98 | /
11 | 一层B1导管正面斜撑 180°方向 （以B2左B1右为视觉方向的反面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215013 | 1545.867 | 1545.905 | / | -1222 | 0.0044 | 100 | /
12 | 一层B1导管正面斜撑 270°方向 （以B2左B1右为视觉方向的下面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215023 | 1558.242 | 1558.35 | / | -1221 | 0.0052 | 102 | /
13 | 二层B1导管主腿立柱 0°方向 （以B1左A1右为视觉方向的正面） | 圆柱延伸方向 | CH4 | 单向应变 | 3SC220215042 | 1531.05 | 1531.062 | / | -1221 | 0.0037 | 144 | /
14 | 二层B1导管主腿立柱 90°方向 （以B1左A1右为视觉方向的左面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215003 | 1537.034 | 1537.11 | / | -1221 | 0.0046 | 146 | /
15 | 二层B1导管主腿立柱 180°方向 （以B1左A1右为视觉方向的反面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215005 | 1545.871 | 1545.89 | / | -1221 | 0.0039 | 148 | /
16 | 二层B1导管主腿立柱 270°方向 （以B1左A1右为视觉方向的右面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215007 | 1555.139 | 1555.165 | / | -1221 | 0.0039 | 150 | /
17 | 二层B1导管正面横撑 0°方向 （以B1左A1右为视觉方向的正面） | 圆柱延伸方向 | CH5 | 单向应变 | 3SC220215019 | 1537.022 | 1537.005 | / | -1221 | 0.0043 | 192 | /
18 | 二层B1导管正面横撑 90°方向 （以B1左A1右为视觉方向的下面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215053 | 1545.921 | 1545.952 | / | -1222 | 0.0045 | 194 | /
19 | 二层B1导管正面横撑 180°方向 （以B2左B1右为视觉方向的反面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215054 | 1554.908 | 1554.923 | / | -1220 | 0.0041 | 196 | /
20 | 二层B1导管正面横撑 270°方向 （以B2左B1右为视觉方向的下面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215015 | 1558.009 | 1558.015 | / | -1221 | 0.0044 | 198 | /
21 | 二层B1导管正面斜撑 0°方向 （以B2左B1右为视觉方向的正面） | 圆柱延伸方向 | CH6 | 单向应变 | 3SC220215051 | 1536.882 | 1536.836 | / | -1220 | 0.0042 | 240 | /
22 | 二层B1导管正面斜撑 90°方向 （以B2左B1右为视觉方向的上面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215028 | 1540.054 | 1540.086 | / | -1220 | 0.0043 | 242 | /
23 | 二层B1导管正面斜撑180°方向 （以B2左B1右为视觉方向的反面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC210704014 | 1545.913 | 1545.862 | / | -1222 | 0.004 | 244 | /
24 | 二层B1导管正面斜撑270°方向 （以B2左B1右为视觉方向的下面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC210704015 | 1549.175 | 1549.126 | / | -1220 | 0.0048 | 246 | /
25 | 三层B1导管主腿立柱 0°方向 （以B1左A1右为视觉方向的正面） | 圆柱延伸方向 | CH7 | 单向应变 | 3SC210704009 | 1531.035 | 1530.973 | / | -1220 | 0.004 | 288 | /
26 | 三层B1导管主腿立柱 90°方向 （以B1左A1右为视觉方向的左面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC210704010 | 1534.347 | 1534.293 | / | -1220 | 0.0055 | 290 | /
27 | 三层B1导管主腿立柱180°方向 （以B1左A1右为视觉方向的反面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC210704012 | 1539.567 | 1539.514 | / | -1221 | 0.0045 | 292 | /
28 | 三层B1导管主腿立柱270°方向 （以B1左A1右为视觉方向的右面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215047 | 1557.617 | 1557.634 | / | -1220 | 0.0044 | 294 | /
29 | 三层B1导管正面斜撑 0°方向 （以B1左A1右为视觉方向的正面） | 圆柱延伸方向 | CH8 | 单向应变 | 3SC220215034 | 1531.153 | 1531.171 | / | -1220 | 0.0041 | 336 | /
30 | 三层B1导管正面斜撑 90°方向 （以B1左A1右为视觉方向的上面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215043 | 1536.967 | 1536.929 | / | -1221 | 0.0046 | 338 | /
31 | 三层B1导管正面斜撑180°方向 （以B1左A1右为视觉方向的反面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215029 | 1545.74 | 1545.796 | / | -1220 | 0.0042 | 340 | /
32 | 三层B1导管正面斜撑270°方向 （以B1左A1右为视觉方向的下面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215055 | 1557.419 | 1557.458 | / | -1222 | 0.0047 | 342 | /
33 | 三层B1导管正面斜撑 0°方向 （以B2左B1右为视觉方向的正面） | 圆柱延伸方向 | CH9 | 单向应变 | 3SC210704003 | 1537.114 | 1537.05 | / | -1222 | 0.0044 | 384 | /
34 | 三层B1导管正面斜撑 90°方向 （以B2左B1右为视觉方向的上面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC210704013 | 1542.775 | 1542.734 | / | -1221 | 0.0037 | 386 | /
35 | 三层B1导管正面斜撑180°方向 （以B2左B1右为视觉方向的反面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215037 | 1539.828 | 1539.864 | / | -1220 | 0.0049 | 388 | /
36 | 三层B1导管正面斜撑270°方向 （以B2左B1右为视觉方向的下面） | 圆柱延伸方向 |  |  | 3SC220215039 | 1557.68 | 1557.69 | / | -1222 | 0.0042 | 390 | /
37 | 一层B1导管主腿立柱180°方向 （以B1左A1右为视觉方向的反面） | / | CH10 | 温补 | 2TC210624067 | 1527.429 | 1527.429 | -11 | 110 | / | 432 | 补偿编号1-4的应变传感器
38 | 一层B1导管正面斜撑 180°方向 （以B1左A1右为视觉方向的反面） | / |  | 温补 | 2TC210624086 | 1560.807 | 1560.807 | -11 | 110 | / | 434 | 补偿编号5-8的应变传感器
39 | 一层B1导管正面斜撑 90°方向 （以B2左B1右为视觉方向的上面） | / | CH11 | 温补 | 2TC210624072 | 1527.478 | 1527.478 | -11 | 110 | / | 480 | 补偿编号9-12的应变传感器
40 | 二层B1导管主腿立柱 0°方向 （以B1左A1右为视觉方向的正面） | / |  | 温补 | 2TC210624091 | 1560.883 | 1560.883 | -11 | 110 | / | 482 | 补偿编号13-16的应变传感器
41 | 二层B1导管正面横撑 180°方向 （以B2左B1右为视觉方向的反面） | / | CH12 | 温补 | 2TC210624078 | 1527.577 | 1527.577 | -11 | 110 | / | 528 | 补偿编号17-20的应变传感器
42 | 二层B1导管正面斜撑 90°方向 （以B2左B1右为视觉方向的上面） | / |  | 温补 | 2TC210624092 | 1560.883 | 1560.883 | -11 | 110 | / | 530 | 补偿编号21-24的应变传感器
43 | 三层B1导管主腿立柱180°方向 （以B1左A1右为视觉方向的反面） | / | CH13 | 温补 | 2TC210624076 | 1527.726 | 1527.726 | -11 | 110 | / | 576 | 补偿编号25-28的应变传感器
44 | 三层B1导管正面斜撑180°方向 （以B1左A1右为视觉方向的反面） | / |  | 温补 | 2TC210624094 | 1560.772 | 1560.772 | -11 | 110 | / | 578 | 补偿编号29-32的应变传感器
45 | 三层B1导管正面斜撑180°方向 （以B2左B1右为视觉方向的反面） | / | CH14 | 温补 | 2TC210624073 | 1527.362 | 1527.362 | -11 | 110 | / | 624 | 补偿编号33-36的应变传感器